## BARRAMENTOS BLINDADOS
QUADRO DE QUEDA DE TENSÃO | [5 empty] | N | [8 empty] | PLANILHA DE FATOR K PARA CONDUTORES
* preencher campos em AZUL, resultados nos campos em CINZA | [15 empty] | CONDUTORES DE COBRE |  | CONDUTORES DE ALUMÍNIO
Trecho | De | Para | DISTÂNCIA | TENSÃO FF | CORRENTE DA PROTEÇÃO | NUMERO DE CIRCUITOS | CORRENTE POR CIRCUITO |  |  | Delta V(%) | Delta V (%) |  |  |  | ISOLAÇÃO | PVC | EPR/XLPE | XLPE
|  |  | (m) | (V) | (A) | (und) | (A) |  |  |  | acumulada |  | FATOR K | ESPECIFICAÇÃO DOS CONDUTORES FASE E NEUTRO |  | K | K | K
1 | TRANSFORMADOR | SECCIONADORA | 4 | 220 | 1000 | 6 | 166.6667 | 23 | 0.0403 | 0.12212 | 0.12212 |  | ( V/100m.A) |  | Seção Nominal (mm²) | ( V/100m.A) | ( V/100m.A) | ( V/100m.A)
2 | SECCIONADORA | QUADRO DOS BARRAMENTOS | 0 | 220 | 1250 | 6 | 208.3333 | 17 | 0.036 | 0 | 0.12212 | 1 | 0 | - | 10 | 0.317 | 0.32 | 0.5712
[12 empty] | 2 | 0.317 | 3#10(10)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC | 16 | 0.203 | 0.205 | 0.3647
DIMENSIONAMENTO DOS ALIMENTADORES EM BARRAMENTOS BLINDADOS | [11 empty] | 3 | 0.32 | 3#10(10)mm2 EPR COBRE ISOLAÇÃO EPR | 25 | 0.133 | 0.134 | 0.2342
CRITÉRIOS: CAPACIDADE DE CONDUÇÃO E QUEDA DE TENSÃO (EM % DA TENSÃO NOMINAL) | [11 empty] | 4 | 0.203 | 3#16(16)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC | 35 | 0.098 | 0.099 | 0.1717
CARGA ACUMULADA TRECHO A TRECHO | [11 empty] | 5 | 0.205 | 3#16(16)mm2 EPR COBRE ISOLAÇÃO EPR | 50 | 0.076 | 0.076 | 0.1292
BARRAMENTOS BLINDADOS | [11 empty] | 6 | 0.133 | 3#25(25)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC | 70 | 0.055 | 0.056 | 0.0923
[12 empty] | 7 | 0.134 | 3#25(25)mm2 COBRE ISOLAÇÃO EPR | 95 | 0.043 | 0.043 | 0.0692
Trecho | De | Para | Dist. (m) | TENSÃO FF | CARGA | DEMANDA | CORRENTE |  | k | Delta V(%) | Delta V (%) | 8 | 0.098 | 3#35(35)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC | 120 | 0.036 | 0.036 | 0.0567
[5 empty] | (W) | (W) |  |  | V/100m.A |  | acumulada | 9 | 0.099 | 3#35(35)mm2 COBRE ISOLAÇÃO EPR | 150 | 0.031 | 0.031 | 0.048
1 | 1 | 2 | 31 | 220 |  |  | 1400 |  | 0.0036 | 0.71018 | 0.8323 | 10 | 0.076 | 3#50(50)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC | 185 | 0.027 | 0.026 | 0.0403
2 | 2 | 3 | 3.06 | 220 |  |  | 936.45 |  | 0.0025 | 0.032563 | 0.86487 | 11 | 0.076 | 3#50(50)mm2 COBRE ISOLAÇÃO EPR | 240 | 0.023 | 0.021 | 0.0329
3 | 3 | 4 | 2.88 | 220 |  |  | 852.25 |  | 0.0025 | 0.027892 | 0.89276 | 12 | 0.055 | 3#70(70)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC
4 | 4 | 5 | 2.88 | 220 |  |  | 768.06 |  | 0.0025 | 0.025137 | 0.91789 | 13 | 0.056 | 3#70(70)mm2 COBRE ISOLAÇÃO EPR
5 | 5 | 6 | 2.88 | 220 |  |  | 683.86 |  | 0.0025 | 0.022381 | 0.94028 | 14 | 0.043 | 3#95(95)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC
6 | 6 | 7 | 2.88 | 220 |  |  | 599.67 |  | 0.0025 | 0.019626 | 0.9599 | 15 | 0.043 | 3#95(95)mm2 COBRE ISOLAÇÃO EPR
7 | 7 | 8 | 2.88 | 220 |  |  | 515.47 |  | 0.0025 | 0.01687 | 0.97677 | 16 | 0.036 | 3#120(120)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC
8 | 8 | 9 | 2.88 | 220 |  |  | 431.27 |  | 0.0025 | 0.014114 | 0.99088 | 17 | 0.036 | 3#120(120)mm2 COBRE ISOLAÇÃO EPR
9 | 9 | 10 | 2.88 | 220 |  |  | 347.08 |  | 0.0025 | 0.011359 | 1.0022 | 18 | 0.0567 | 3#120(120)mm2 ALUMÍNIO ISOLAÇÃO XLPE
10 | 10 | 11 | 2.88 | 220 |  |  | 262.88 |  | 0.0025 | 0.0086033 | 1.0108 | 19 | 0.031 | 3#150(150)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC
11 | 11 | 12 | 2.88 | 220 |  |  | 179 |  | 0.0025 | 0.0058582 | 1.0167 | 20 | 0.031 | 3#150(150)mm2 COBRE ISOLAÇÃO EPR
12 | 12 | 13 | 2.88 | 220 |  |  | 94 |  | 0.0025 | 0.0030764 | 1.0198 | 21 | 0.027 | 3#185(185)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC
13 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198 | 22 | 0.026 | 3#185(185)mm2 COBRE ISOLAÇÃO EPR
14 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198 | 23 | 0.0403 | 3#185(185)mm2 ALUMÍNIO ISOLAÇÃO XLPE
15 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198 | 24 | 0.023 | 3#240(240)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC
16 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198 | 25 | 0.021 | 3#240(240)mm2 COBRE ISOLAÇÃO EPR
17 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
18 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
19 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
20 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
21 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
22 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
23 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
24 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
25 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
26 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
27 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
28 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
29 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
30 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
31 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
32 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
33 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
34 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
35 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
36 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
37 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
38 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
39 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
40 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
41 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
42 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198
43 |  |  | 0 | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0198

## CABOS
2
QUADRO DE QUEDA DE TENSÃO ATÉ A MEDIÇÃO | [6 empty] | N | [5 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  |  | *DEMANDA SUPERIOR A POTÊNCIA LIBERADA PELO DISJUNTOR | * PREVER QUEDA DE TENSÃO ACUMULADA DE NO MÁXIMO 2%
*-Preencher os campos em AZUL;** - Para cálculo correto dos trechos, a coluna DE deve ser igual à coluna PARA anterior; *** A planilha está preenchida para servir como um exemplo, os dados em azul devem ser apagados para o preenchimento da planilha com os dados do projeto.
Trecho | De | Para | DISTÂNCIA | TENSÃO FF | CORRENTE DO DISJUNTOR | POTÊNCIA DEMANDADA | NUMERO DE CIRCUITOS COMPLETOS ABCN | CORRENTE POR CIRCUITO | CONDUTORES | k (conforme condutor escolhido) | Delta V(%) | Delta V (%) |  |  |  | FATOR K | ESPECIFICAÇÃO DOS CONDUTORES
|  |  | (m) | (V) | (A) | (KW) | (und) | (A) |  | V/100mxA |  | acumulada |  |  | INDICE | ( V/100m.A) | FASE E NEUTRO
1 | SECCIONADORA | QDG1 | 30 | 220 | 400 | 150 | 2 | 196.8504 | 14 | 0.043 | 1.1543 | 1.1543 |  |  | 1 | 0 | -
2 | QDG1 | CM1 | 20 | 220 | 100 | 33 | 1 | 86.6142 | 9 | 0.099 | 0.77953 | 1.9338 |  |  | 2 | 0.317 | 3#10(10)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC
3 | QDG1 | CM2 | 15 | 220 | 100 | 30 | 1 | 78.7402 | 9 | 0.099 | 0.5315 | 1.6858 |  |  | 3 | 0.32 | 3#10(10)mm2 EPR COBRE ISOLAÇÃO EPR
4 | CM2 | CM3 | 20 | 220 | 100 | 30 | 1 | 78.7402 | 14 | 0.043 | 0.3078 | 1.9936 |  |  | 4 | 0.203 | 3#16(16)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC
5 | CM3 | CM4 | 25 | 220 | 100 | 30 | 1 | 78.7402 | 8 | 0.098 | 0.87688 | 2.8704 | * PREVER QUEDA DE TENSÃO ACUMULADA DE NO MÁXIMO 2% |  | 5 | 0.205 | 3#16(16)mm2 EPR COBRE ISOLAÇÃO EPR
6 |  |  | 0 | 220 |  |  | 1 | 0 | 2 | 0.317 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0.133 | 3#25(25)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC
7 | QDG1 | QDG2 | 500 | 220 | 200 | 80 | 1 | 209.9738 | 16 | 0.036 | 17.1797 | 18.3339 | * PREVER QUEDA DE TENSÃO ACUMULADA DE NO MÁXIMO 2% | *DEMANDA SUPERIOR A POTÊNCIA LIBERADA PELO DISJUNTOR | 7 | 0.134 | 3#25(25)mm2 COBRE ISOLAÇÃO EPR
8 | QDG2 | CM3 | 1000 | 220 | 100 | 33 | 1 | 86.6142 | 9 | 0.099 | 38.9764 | 57.3103 | * PREVER QUEDA DE TENSÃO ACUMULADA DE NO MÁXIMO 2% |  | 8 | 0.098 | 3#35(35)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC
9 | QDG2 | CM7 | 10 | 220 | 100 | 30 | 1 | 78.7402 | 8 | 0.098 | 0.35075 | 18.6847 | * PREVER QUEDA DE TENSÃO ACUMULADA DE NO MÁXIMO 2% |  | 9 | 0.099 | 3#35(35)mm2 COBRE ISOLAÇÃO EPR
10 |  |  | 0 | 220 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0.076 | 3#50(50)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC
11 | SECCIONADORA | QDG3 | 45 | 220 | 200 | 75 | 2 | 98.4252 | 12 | 0.055 | 1.1073 | 1.1073 |  |  | 11 | 0.076 | 3#50(50)mm2 COBRE ISOLAÇÃO EPR
12 | QDG3 | CM4 | 30 | 220 | 100 | 40 | 1 | 104.9869 | 15 | 0.043 | 0.6156 | 1.7229 |  | *DEMANDA SUPERIOR A POTÊNCIA LIBERADA PELO DISJUNTOR | 12 | 0.055 | 3#70(70)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC
13 | QDG3 | CM5 | 30 | 220 | 100 | 38 | 1 | 99.7375 | 13 | 0.056 | 0.76163 | 1.8689 |  |  | 13 | 0.056 | 3#70(70)mm2 COBRE ISOLAÇÃO EPR
14 |  |  | 0 | 220 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | 0.043 | 3#95(95)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC
15 |  |  | 0 | 220 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0.043 | 3#95(95)mm2 COBRE ISOLAÇÃO EPR
16 |  |  | 0 | 220 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | 0.036 | 3#120(120)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC
17 |  |  | 0 | 220 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | 0.036 | 3#120(120)mm2 COBRE ISOLAÇÃO EPR
18 |  |  | 0 | 220 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | 0.0567 | 3#120(120)mm2 ALUMÍNIO ISOLAÇÃO XLPE
19 |  |  | 0 | 220 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | 0.031 | 3#150(150)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC
20 |  |  | 0 | 220 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0.031 | 3#150(150)mm2 COBRE ISOLAÇÃO EPR
[15 empty] | 21 | 0.027 | 3#185(185)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC
[15 empty] | 22 | 0.026 | 3#185(185)mm2 COBRE ISOLAÇÃO EPR
[15 empty] | 23 | 0.0403 | 3#185(185)mm2 ALUMÍNIO ISOLAÇÃO XLPE
[15 empty] | 24 | 0.023 | 3#240(240)mm2 COBRE ISOLAÇÃO PVC
[15 empty] | 25 | 0.021 | 3#240(240)mm2 COBRE ISOLAÇÃO EPR
[15 empty] | 26 | 0.1 | NOVO
27
28
29